公开招标采购文件

| 项 目 编 号： | ZJZB-ZC-202009-264 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 华中师范大学数据中心机房建设（二次） |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 类 别： | 货物 |

| 采 购 人： | 华中师范大学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中经国际招标集团有限公司 |
| 编 制 时 间 ： | 2020年11月 |

目  录

第一章 招标公告	4

一、 项目基本情况	4

二、 申请人的资格要求	4

三、 获取招标文件	5

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、 公告期限	6

六、 其他补充事宜	6

七、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

第二章 投标人须知	8

《投标人须知前附表》	8

一、 总则	12

二、 招标文件	13

三、 投标文件	14

四、 投标文件的递交	17

五、 开标与评标	18

六、 定标与签订合同	19

七、 质疑和投诉	20

八、 政策	21

九、 其他要求	22

十、 适用法律	22

第三章 采购需求	24

一、 技术需求	24

二、 商务要求	55

第四章 评标方法、步骤及标准	58

一、 评标总则	58

二、评标程序	58

三、评标办法前附表	61

第五章 合同书	69

第六章 投标文件格式	71

一、评分标准索引表	72

二、投标函	73

三、法定代表人授权书	74

四、法定代表人身份证明书	75

五、报价一览表	76

六、报价费用构成表	77

七、耗材清单	78

八、拟投入设备/备件、工具情况	79

九、缴纳保证金的银行凭证（如有）	80

十、偏离说明表	81

十一、类似业绩一览表 	82

十二、拟投入项目组人员一览表	83

十三、投标人的资格声明	84

十四、资格证明文件	85

十五、报价技术文件	85

十六、中小企业声明函（若符合）	86

十七、监狱企业证明文件（若符合）	86

十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）	87

十九、节能环保产品证明材料（若符合）	88

二十、无重大违法记录声明	89

二十一、投标人认为应该提交的其它文件（格式自拟）	89

# 招标公告

项目概况

华中师范大学数据中心机房建设（二次）的潜在投标人应在中经国际招标集团有限公司（武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室）获取招标文件，并于2020年12月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

1、项目编号：ZJZB-ZC-202009-264；

2、采购计划备案号：/
3、项目名称：华中师范大学数据中心机房建设（二次）
4、采购方式：公开招标

5、预算金额：人民币456.2万元（含财政资金456.2万元，其他资金 /  万元）；
6、最高限价：人民币456.2万元；

7、采购需求：本机房建设项目位于华中师范大学，本次机房建设区域为电池间、配电间、网络机房及数据机房。其中电池间27㎡、配电间27㎡、网络机房56㎡、数据机房139㎡。内容涵盖中心机房配电、精密空调、通风、UPS、环控、消防、防雷等，考虑到招标人业务的运行和后期系统扩容，机房建设完成后需满足未来5-8年对集中式核心机房的要求及扩展；(详见采购文件第三章“项目采购需求”）

- 类别：货物

- 交货期：合同签订后90日历天内供货，供货后30天内完成安装调试

- 质保期/保修期：自验收合格之日起3年。

- 质量标准：达到国家或行业颁布的其他现行各项技术标准和验收规范规定

- 其他：投标人参加投标的报价超过该包采购最高限价的，该包投标无效；投标人报价须包含该采购需求的全部内容。

8、合同履行期限：见交货期；

9、本项目不接受联合体投标；

## 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策详见采购文件；

- 本项目的特定资格要求：

6.1投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（评审时以采购代理机构现场查询结果为准）；
    6.2投标人营业执照的经营范围需满足采购需求；

6.3投标人须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

## 获取招标文件

时间：2020年11月11日至2020年11月17日（提供期限自本公告发布之日起至少5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室；

现场获取：1）法定代表人领取的，凭法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人身份证原件领取；2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书（格式见附件）及受托人身份证原件领取；3）加盖公章的营业执照真彩扫描件、项目报名表（格式见附件）、投标人信用承诺书（格式见附件）、《中小企业声明函》扫描件，格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)（如项目非专门面向中小微企业，则不需要中小企业声明函）；

售价：招标文件人民币500元/本，售后不退，不办理邮寄；

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2020年12月03日08点30分（北京时间）

截止时间：2020年12月03日09点30分（北京时间）

地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4806室

## 公告期限

自本公告发布之日起至少5个工作日

## 其他补充事宜

1.本项目是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

2.与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位只能有一家单位报名(按在采购代理机构处获取文件登记的先后顺序)。

3.投标人如需查询技术要求可直接到我处查阅招标文件第三章相关内容。
    4.本项目将在以下网站发布所有信息，请参加本项目投标的投标人密切关注。
    （一）《中国政府采购网》（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）

（二）《中经国际招标集团有限公司官网》（网址：http://www.ceitcl.com/）

（三）《华中师范大学招标信息网》（网址：http://zb.ccnu.edu.cn/）

## 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：华中师范大学

地址：湖北省武汉市珞喻路152号

联系方式：龚老师、027-67861112

2.采购代理机构信息

名称：中经国际招标集团有限公司

地　址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室

联系方式：027-87820788

3.项目联系方式

项目联系人：张梦、彭盼明

电　话：027-87820788

八、注意事项
    1、投标人在获取本项目招标文件前须仔细阅读资格要求内容，并按招标文件规定要求在投标文件中递交合格有效的资格证明文件，资格审查不合格将导致投标失败。

2、投标人对自己所提供的资格证明材料的真实性负责，无论何时，如发现投标人提供虚假的材料，将按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件的有关规定进行严肃处理，并在相关网站上进行通报。

3、请投标人仔细阅读本项目招标文件的全部条文，对于文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，投标人应按本文件规定的时限向采购代理机构寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受招标人或采购代理机构可能作出的任何最终解释。

4、关于本项目招标文件有关内容的澄清、修改及变更等通知将通过书面形式经邮箱通知各投标人同时电话或短信告知，若招标人或采购代理机构未收到回复，视为收悉，并默认通知内容。若因投标人自身原因接收消息不及时，导致投标受影响，其后果自行承担。

中经国际招标集团有限公司

2020年11月10日

# 投标人须知

## 《投标人须知前附表》

投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标人 | 华中师范大学 |
| 2.2 | 监管部门 | 中华人民共和国财政部政府采购管理办公室 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 |
| 2.4 | 合格的投标人 | 详见第一章第二款投标资格要求的相关内容 |
| 4.2 | 招标代理服务费 | 根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经与招标人协商，由中标人按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文规定的取费标准60%向采购代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费由中标人在领取成交通知书的同时，向采购代理机构支付。 |
| 6.2 | 书面澄清的时间 | 投标人对招标文件有异议或疑问的，均应以书面形式在 2020年11月18日17:00时前（北京时间），通知采购代理机构。 |
| 13.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件（实质性要求） | 详见第一章《招标公告》第二款“资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于： 1、具有独立承担民事责任的能力（经营范围需满足采购需求）； 营业执照等证明文件或自然人的身份证明（如投标人是企业 （包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 良好的商业信誉证明材料（自拟），财务会计制度指财务状况报告（投标人是法人的，应提供前一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明（银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的单纯的存款证明不能视作银行资信证明。下同），其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。由财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。） 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自拟） 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（1）投标人依法缴纳税收的证明材料：投标截止时间往前推算连续六个月（至少三个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（2）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：投标截止时间往前推算连续六个月（至少三个月）缴纳社会保险的凭据（专用发票或社会保险缴纳清单）；（3）投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；（4）递交投标文件截止时间当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。（5）递交投标文件截止时间当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） 6、符合本文件第一章第二款资格要求的所有证明资料。 注：除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件清晰的扫描件），副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的，责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。 |
| 15.1 | 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料 | 证明满足招标文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的相关内容 |
| 16.1 | 投标保证金金额及接受保证金的账户信息 | 金 额：肆万元整(￥40000.00元) 户 名：中经国际招标集团有限公司湖北分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 帐 号：17053001040009288 注：投标人缴纳投标保证金必须从投标人的基本帐户以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式一次性汇至中经国际招标集团有限公司湖北分公司专用账户,截止时间为递交投标文件截止时间，以采购代理公司银行到账信息为准。中标人签订合同后须将合同扫描件（PDF版）发送至2102252595@qq.com邮箱备案后方可退还保证金。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 本次招标项目投标有效期为90日历天 |
| 18.1 | 投标文件正、副本数量 | 1、投标文件纸质版：正本一份（需为彩色打印件），副本 肆 份； 2、投标文件电子版： □不要求 √要求，投标文件电子版内容：与正本保持一致 投标文件电子版格式：WORD格式和加盖公章后的PDF扫描件格式； 投标文件电子版形式： U盘1份（需贴标签并注明公司名称） 3、手持法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、单独密封提供的报价一览表、优惠声明（如有）； 所有投标文件概不退还，投标文件按包分开制作，分开密封。 纸质投标文件装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 19.4 | 提交及退还样品的规定 | 本次招标不需要提交样品 提交样品的相关规定：要求在投标时提交样品的，应在样品上标明投标人名称。 退还样品的相关规定：未中标人在中标公告发布之日起5个工作日内退还，具体电话通知。中标人样品移交招标人作为验收依据，不予退还。 |
| 23.1 | 投标文件送达地点及投标截止时间 | 按本文件第一章项目概况及第四款要求 |
| 24.1 | 评标委员会的组成 | 5人或5人以上单数组成，其中招标人代表不超过成员总数的三分之一，外聘经济及技术专家在省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 其他要求 |
| 1 | 报价方式 | 本项目投标报价为“交钥匙”价，且精确到小数点后两位。投标报价应包括完成该项目的货物本身、包装、人工、运输、仓储、保险、各种税费、专利技术及质保期间等一切服务费用及其他售后服务等全部相关工作。合同签订后招标人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。 各投标人按此要求进行报价，同时在合同实施过程中还将发生的其它费用也应包含在总价中，对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标人概不负责。 对于招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | 踏勘现场 | □招标人不组织统一踏勘，请各投标人自行踏勘现场； ☑踏勘现场：组织； 踏勘时间：11月18日上午10:00 踏勘集中地点：华中师范大学田家炳大楼负一楼 踏勘联系人：唐亦非 67863484 注：1、投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；2、投标人应承担踏勘现场的责任和风险。3、招标人在踏勘现场中介绍的项目背景及项目现场和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 3 | 核心产品 （本项目不适用） | 本项目核心产品：/ 注： 1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参 加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同 品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.若核心产品不止 1 个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同， 则按一家投标人计算。 |
| 4 | 履约保证金 | 合同金额的5%；签订合同前5个工作日递交，以支票、汇票、本票等非现金形式提交。验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还，按招标人财务处相关规定办理； |
| 5 | 付款方式 | 签订合同后，中标人需提供采购货物的材质证明材料、检验合格单、通过有关部门验收、维保期服务等文件材料。项目验收合格后20个工作日内按学校财务付款方式一次性付清合同款。 |

《投标人须知》

## 总则

      - 适用范围

  - 本招标文件适用于本次公开招标中所述项目的采购。

      - 定义

  - “招标人”：本次招标的招标人见《投标人须知前附表》。

  - “监管部门”：本次招标的监管部门见《投标人须知前附表》。

  - “采购代理机构”：本次招标的采购代理机构为中经国际招标集团有限公司。

  - “投标人” 投标人是响应招标并且符合下列资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1）符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）符合《投标人须知前附表》规定的相应条件；

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

5）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

  - “中标人”是指经评标委员会评审推荐，招标人授予合同的投标人。

      - 工程、货物及服务

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

      - 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和采购代理机构均无义务和责任承担该费用。

  - 招标代理服务费：中标投标人须在收到中标通知书时向招标机构支付招标代理服务费。服务费相关规定见《投标人须知前附表》。

  - 国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为 6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

0---100：100×1.500％=15000.000元

100---500：400×1.100％=44000.000元

500---1000：500×0.800％=40000.000元

1000---5000：4000×0.500％=200000.000元

5000---6000：1000×0.250％=25000.000元

合计收费=324000.000元

## 招标文件

      - 招标文件的构成

  - 本招标文件包括：

    - 招标公告

    - 投标人须知

    - 采购需求

    - 评标方法、步骤、标准

    - 合同书格式

    - 投标文件格式

    - 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

      - 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 投标人要求对本招标文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或招标人提出，提疑截止时间见《投标人须知前附表》。采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取投标文件的投标人予以答复(答复中不包括问题的来源)，投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本招标文件的组成部分，当招标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

      - 招标文件的修改

  - 招标人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当招标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 投标文件

      - 投标的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的纸质文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

      - 投标文件的构成

  - 投标人编制的投标文件的内容按本文件第六章要求执行。

      - 投标文件编制

  - 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整地按本招标文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容。如未规定格式的，相关格式由投标人自定。

  - 投标人应当对投标文件进行不可拆卸的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。

      - 投标报价

  - 投标人的报价均应以人民币进行报价。

  - 投标人应按照本招标文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

      - 备选方案

  - 本次招标若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

  - 本次招标不接受备选方案的，若在投标文件中提交了备选方案，其投标将被视为无效投标。

      - 联合体投标

  - 本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《投标人须知前附表》。

      - 投标人资格证明文件

  - 招标文件要求投标人应提交的其它资格证明文件，应提交的资格证明文件（实质性要求）见《投标人须知前附表》。

  - 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

  - 符合本文件第一章第二条要求的证明资料。

      - 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料

  - 证明投标内容符合招标文件要求的文件和招标文件规定的其他资料，如投标产品样本、使用保养说明书和图纸等技术资料、相应检测报告复印件等，具体要求见《投标人须知前附表》。

      - 投标保证金

  - 本投标文件是否要求递交投标保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《投标人须知前附表》。

  - 本招标文件要求递交投标保证金的，投标保证金作为投标文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标保证金有效期：投标保证金的有效时间与本次投标有效期一致。

  - 投标人为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 保证金的退还：未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，中标的投标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 中标投标人有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或本招标文件认可的情形以外，中标投标人不与招标人签订合同的拒绝履行合同义务的。

- 投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 本采购文件规定的其他情形；

      - 投标有效期

  - 投标有效期从递交投标文件的截止之日起计算，本次招标投标有效期见《投标人须知前附表》，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或招标人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，招标人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效，投标人有权收回其投标保证金。

      - 投标文件的装订、签署和数量

  - 投标人递交的投标文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次招标投标人提交投标文件的正、副本和电子文档的数量见《投标须知前附表》。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，投标文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与投标文件正本不符的，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 投标文件应该编制目录和页码。正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签字并附身份证明。

  - 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人在旁边签字方才有效。

  - 投标文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

      - 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本和所有副本装订后密封包装（如有投标样品，单独密封包装）。为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》、及投标优惠声明（如有）单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。电子投标书单独密封提交，并在信封上标明“电子投标书”字样。

  - 包装信封应注明采购项目名称、招标编号、投标单位名称和在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封的字样，封口处加盖投标人印章。同时，投标人还单独手持一份法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明书原件参加开标会。

  - 未按要求密封和签章的投标文件，采购代理机构将拒收。

  - 要求在投标时提交样品的，应在样品上标明投标人名称。有关提交及退还样品的相关规定见《投标人须知前附表》。

      - 投标文件送达地点及投标截止时间

  - 投标截止时间是招标文件中规定的送达、提交投标文件的最后时间，在截止时间后提交的投标文件，招标人、采购代理机构将拒收。本次招标的投标文件送达地点及投标截止时间见《投标人须知前附表》。

      - 迟交的投标文件

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收并原封退回。

      - 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人需要补充、修改或者撤回投标文件时，应以书面形式通知招标人、采购代理机构。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 投标人在投标截止时间至投标有效期期满这段时间，不得修改或撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标与评标

      - 开标

  - 采购代理机构在《投标人须知前附表》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请招标人和投标人法定代表人或其委托代理人参加，并邀请政府采购监管部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封并唱标。

  - 采购代理机构做好开标记录，开标记录在开标后由出席开标会议的各投标人代表签字证明。开标记录将存档备查。

  - 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

      - 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由招标人按照政府采购有关规定组建的评标委员会负责，评标委员会专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会的组成见《投标人须知前附表》。

  - 评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

  - 评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者采购代理机构说明情况。

  - 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

      - 投标文件的初审

  - 投标文件的初审见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 投标文件的澄清

  - 投标文件的澄清的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 详细评审

  - 详细评审的相关规定见第四章“评标方法、步骤及标准”。

      - 评标过程保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，招标人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

## 定标与签订合同

      - 定标

  - 采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

  - 招标人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并同时在本次招标发布招标公告的媒体上公告中标结果。中标结果公告期为7个工作日。

  - 中标公告期间，投标人对评标结果有异议的，可按政府采购相关规定向采购代理机构及招标人提出质疑，采购代理机构及招标人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

      - 合同授予标准

  - 招标人将把合同授予评审报告中推荐的中标候选人，特殊情况按本须知31.2条的规定执行。

      - 签订合同

  - 招标代理机构将配合招标人签订政府采购合同。招标人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，招标人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 质疑和投诉

      - 质疑

32.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为技术部,联系人：张梦；联系电话：027-87820788。

32.2 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他投标人投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，招标人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

      - 质疑回复

33.1 招标人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.2 质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；

（2）招标人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；

（3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；

（4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；

（5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；

（6）质疑答复日期。

      - 投诉

34.1 质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

34.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## 政策

      - 政府采购政策

35.1 除非“投标人须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

35.2 为促进中小企业发展，本项目投标人如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可按照“评定办法前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“评定办法前附表”。

35.3 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予6%的扣除后的价格参与评审。

35.4 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。

35.6 上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。

投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实

性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 其他要求

见《投标须知前附表》。

## 适用法律

招标人或者采购代理机构和投标人的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定。

补充说明：

1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交投标文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年 12 月 1 日至 2019年 11 月 30 日。

2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年 6 月 30 日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为 2019年 6 月 9 日，则“近三年”是指 2015年度、2016年度、2017年度。递交投标文件时间如在当年 6 月 30 日以后，则近三年是指上个年度往前推算的 3 年，如递交投标文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年度、2017年度、2018年度。

3）本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

# 采购需求

## 技术需求

- 项目概况：

本机房建设项目位于华中师范大学，本次机房建设区域为电池间、配电间、网络机房及数据机房。其中电池间27㎡、配电间27㎡、网络机房56㎡、数据机房139㎡。机房建设需满足B级建设标准，内容涵盖中心机房配电、精密空调、通风、UPS、环控、消防、防雷等，考虑到招标人业务的运行和后期系统扩容，机房建设完成后需满足未来5-8年对集中式核心机房的要求及扩展。

（二）需求内容：

1、整体方案设计

1.1总体设计指标

| 序号 | 项目 | 设计指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房温度 | 正常工作范围： 18℃～27℃ (64.4 oF～80.6oF) 短期允许范围： 15℃～32.2℃ (59 oF～90 oF) 温度变化率：＜5℃/h |  |
| 2 | 含尘浓度 | 每升空气中大于或等于0.5μm 的尘粒数少于18000粒 |  |
| 3 | 接地电阻 | ≤1欧姆 | 采用独立接地 |
| 4 | 主机房电磁干扰场强 | 无线电干扰场强：≤110dB（频率范围0.15～1000MHz） 磁场干扰环境场强：≤800A/m |  |
| 5 | 服务器供电电源质量 | 电压：380V/220V±5V 频率：50HZ±0.2HZ 零地电压：＜2V |  |
| 6 | UPS系统电池备用时间 | 全负载不低于30分钟 |  |

1.2机房整体规划说明

机房整体规划：整个机房布局合理，做到最大程度的合理运用空间以及充分考虑设备运行安全。机房设备包括了高热密度的应用服务器设备、7×24小时不间断运行的核心服务器及网络交换机等设备。机房规划图参考如下：

设计规划说明：

本次机房设计面积约249㎡，其中电池间27㎡、配电间27㎡、网络机房56㎡及数据机房139㎡。

本机建设机房环境要达到B级机房建设标准。

电池间：安装4套锂电池柜。配置无管网气体灭火系统一套

配电间：配置2套≥400KVA模块化UPS，功率模块配置200KVA（2N冗余），电池采用锂电池，后备时间不低于30分钟。安装市电柜、UPS输出柜及辅助动力柜一套。

网络区：机柜制冷量按照单柜3KW设计，含4台800*1200*2000mm布线机柜、9台600*1200*200mm服务器机柜，2台不低于30KW制冷量列间精密空调，1台精密列头柜

数据机房：机柜按照单柜6KW设计,40台600*1200*200mm服务器机柜，不低于240KW制冷量列间精密空调，2台精密列头柜。（若投标方配置5台空调，则机柜数量为41台，若投标方配置6台空调，则机柜数量为40台，根据各自产品配置）

1.3  B级机房环境要求

- 环境指标要求

（1）开机时的温度和湿度：

温度：23±1℃，

相对湿度：40%~55%，

最大温度变化率：<5 ℃/h（不得结露）

（2）停机时的温度和湿度：

温度：5~35℃

相对湿度：40%-70%

最大温度变化率：5 ℃/h（不得结露）

（3）噪声：

有人值守的主机房和辅助区，在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。

（4）静电：

地面、吊顶、吊顶及工作台面的静电泄露电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定；绝缘体的静电电位不应大于1KV。

（5）照度：

机房和辅助间的平均照度为≥500勒克斯（离地面800mm处），辅助房间的平均照度为≥ 300勒克斯（离地面800mm处），应急照明（蓄电池）的平均照度为≥50勒克斯（离地面800mm处）。消防疏散指示照明的平均照度为≥5勒克斯（离地面800mm处）。

电压、频率允许变动范围：

1.单相220V+4%—220V-8%；50HZ±0.5HZ。

2.瞬间变动电压不能超过220V±15%。

接地电阻：

1.交流工作接地﹤1Ω；

2.计算机系统直流工作接地﹤1Ω；

3.安全保护接地﹤4Ω；

4.联合接地电阻﹤1Ω；

- 机房设计原则

合理规划功能区域;

空调分区合理，机房温湿度满足规范要求；配有气体灭火、防潮、防水、防尘、防盗、防鼠等设施。

- 现场条件

机房所在建筑为负一层，板下净高3米，梁下高度约2.6米。（具体面积及尺寸以勘场结果为准）空调室外机、设备安装位置现场勘查确定。

- 机房建筑环境具体要求

机房装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB-50222－2017）的规定，机房内装饰材料选用气密性好、不变色、不起尘、易清洁、耐腐蚀，在温、湿度变化作用下变形小的材料。

- 地板要求

网络机房、数据机房敷设钢制陶瓷面防静电活动地板。

要求：

采用支座及桁梁支承式，即桁梁连接支座、桁梁支撑地板的支撑安装方式，主要由地板、支座、桁梁、螺钉等组成，横梁上面需黏贴黑胶条，减缓噪音。基本尺寸是600mm×600mm，其极限公差±0.2mm，板厚的基本尺寸为35mm，其极限公差为±0.3mm。地板所带有的贴面表面柔光、不打滑、耐污染、耐腐、耐磨。支架上座钢板厚度为3 mm，下座钢板厚度为2 mm，管壁厚度1.6 mm，横梁采用热镀锌，厚度为1.0 mm，上面黏贴缓冲胶条。

地板按照国家标准要求铺设。机房内防静电地板需做等电位体,整个地板支架通过导线连成一个金属整体，并与主接地极良好连接。

- 墙柱面要求

网络机房及数据机房墙面采用单或双面彩钢板，并做好保温处理。网络机房、数据机房墙面采用彩钢板、电池间及配电室采用乳胶漆。

彩钢板要求：

钢板厚度≥0.6MM烤漆钢板，钢板表面漆为硬化多元聚酯涂料，采用静电哑光烤漆喷涂工艺，防潮、防霉，耐酸碱、隔音、防火、防静电，表面细腻、平滑、平整度好、美观大方、保养简单。

骨架采用75mm*50mm热镀锌龙骨。

防火性能：符合两个小时防火时效试验规定，耐燃一级防火标准。

板与板之间饰条连接，标准单元墙板均可互换，墙体拐角以及柱子采用同色专业收边处理，使拐角与墙面保持一致。

- 吊顶要求

所有房间不采用吊顶，顶面贴保温棉刷防尘漆。

- 门窗工程要求

机房各功能间采用甲级钢质防火门，为便于设备进出，门高不低于2200mm，门宽能保证精密空调等大型设备正常出入，钢质门表面应采用高品质亚光静电喷涂，门框三侧应有良好密封效果。

- 防水要求

专用空调机周围做混凝土挡水墙，并考虑坡度，挡水台内应做防水处理，安装地漏。实际需求现场勘查，满足机房安全需要及招标人要求。

- 机房承重要求

机房混凝土现浇结构楼板，根据土建方提供的标准，每平方米恒载荷为350KG。为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时，需对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架，散力架制作需满足载荷要求。

1.4机房配电及照明部分

根据《电子计算机机房设计规范》要求，机房配电系统应考虑系统用电预留备用容量、备用空开。

- 在低压配电室安装1000A ATS动力柜，含浪涌保护器及智能仪表，两路进线引入由校方负责，其他由乙方负责安装。

- 市电输入配电柜、UPS输出配电柜、辅助动力柜、为落地式安装。

- 市电输入配电柜包含：市电输入空开1000A/3P，4个UPS输入空开800A/3P，辅助动力柜输入开关320A/3P。

- UPS输出配电柜包含：2路UPS 800A/3P 输出空开，2路网络间列头柜输入空开 160A/3P，2路数据机房列头柜输入空开 630A/3P。

- 辅助动力柜柜包含：输入空开320A/3P ，中心机房列间空调6台输出空开 63A/3P ，网络机房列间空调2台输出空开 MCB 32A/3P，新风，办公照明，墙插等，预留备用冗余。

- 中心机房精密配电柜包含：A/B路UPS输出空开 MCCB 400A/3P，数据机房40台柜位，考虑备用冗余，A/B两路各配置48路 32A/3P 输出。

- 网络机房列头柜包含：A/B路UPS输出空开 160A/3P，通信机房共15台柜位，考虑备用冗余，A/B两路各配置18路 32A/3P 输出

- 每机柜配置2个侧方安装不少于17位GB10A+4路GB16A孔位带防雷模块三相PDU。

- 其他配电要求

机房照明选择无干扰的照明设备。

照明及辅助电源管线内采用金属线槽及电线管敷设，线槽安装按照规范进行，要求固定牢靠。

本次机房不采用吊顶，照明采用1200*200LED条形灯吊装。数据机房及网络机房至少有1路照明由UPS供电。

照明及辅助电源线路电线、电缆要求采用符合国家标准的免检产品，照明及检修预留电源电线选用ZR-BVR阻燃双塑铜芯线。

- 应急照明配电：

机房的每个出入口防火门顶部均要求安装安全出口指示灯。机房的消防疏散照明和安全出口标志灯选用国内外良好品牌。

在机房出入口安装应急照明灯，以利于紧急情况时人员能够快速疏散。

- 空调/新风/排风系统配电

空调/新风/排风系统单独配电。空调配电系统主要包括精密空调配电柜的安装及空调设备的配电电缆、管道、桥架的敷设等。空调室外机放置在机房外平台区域。

空调/新风/排风系统电源：空调/新风/排风配电系统由机房进线配电柜提供单独电源。

精密空调配电

配电柜由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能仪表显示，另外配电柜具有火警联动保护功能，与消防系统联动及时切断电源。

空调/新风/排风设备电源线采用ZC-YJV阻燃电缆。

- 电气施工布线

所有电线、电缆必须选用经过国家免检认证的多股铜芯线缆，选用飞鹤等品牌产品。机房内所有管道须进行防锈处理，所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理，冷压连接。

进线电缆及机房内各级配电电缆型号应满足使用要求，并留有适当余量。以便使整个系统能够长期稳定地运行。

机房内电源相线、中性线、保护接地线、直流工作接地线、联合接地线、信号线和通讯线的颜色应明显区别，并按要求编号。

本次配电施工要求将所有配电柜、所有金属线槽及机柜的电缆全部施工到位。强电线槽采用开放式桥架，所有桥架采用上走线安装。线槽应留有适当余量，以便满足扩容增加电缆的需求。线槽均需进行防火喷塑处理。线槽应设计施工合理，不影响制冷效果。

所有金属管槽都必须可靠连接并接入机房等电位铜网，各电气开关及连接线缆清晰标注，易于连接，每一路设备供电采用电缆，通过地板下的电缆桥架到达设备位置。

电线、电缆敷设前测试其绝缘电阻应不低于10M欧姆，并按规范分为以下颜色：火线：黄、绿、红；零线：蓝；地线：黄绿色。

设备故障或PDU本身故障只影响该PDU所供电范围内的设备，而不会导致上一级开关跳闸。

1.5机房防雷、接地系统工程

（1）电源防雷

机房防雷接地系统作为电气保护的基本屏障，是机房建设工程项目的一个重要分项工程。完整的防雷系统是指用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置，它由外部雷电防护系统和内部雷电防护系统两部分组成。

接地是使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体。使连接到地的导体具有等于或近似于大地（或代替大地的导电体）的电位，引导入地电流流入和流出大地（或代替大地的导电体）。

防雷系统为机房内部电气设备的雷击电磁脉冲防护。根据《建筑防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的相关要求，本机房要在机房市电配电柜及列头柜输入端设置三级电源防雷器，并且防雷装置带有遥信触点，满足远程监控要求。

所采用的电源防雷器要求采用国际名牌产品，要求选用带NPE防爆保护模块。B+C级防雷器参数应满足下列要求：

B级防雷器参数应满足下列要求：

| 标称电压 | 230v |
| --- | --- |
| 最大持续工作电压 | 385v |
| 最大放电电流 | 60kA |
| 响应时间 | <25ns |

C级防雷器参数应满足下列要求：

| 标称电压 | 230v |
| --- | --- |
| 最大持续工作电压 | 320v |
| 标准分类 | c类 |
| 最大放电电流 | 40kA |
| 响应时间 | <25ns |
| 材质 | 聚酰亚胺6 |

在安装电源防雷器时，要求防雷器的接地端与接地总线之间的连接距离尽可能越近越好（<0.5m）。防雷器与相线连接采用不小于16 mm2的双色阻燃塑铜导线，与PE线连接线采用25 mm2以上双色阻燃塑铜导线。

（2）接地

在机房地板下敷设30x3mm的铜排构建机房等电位联结网格，设备区域铜排网格不大于1200*1200间距，铜排与地面之间采用高压绝缘子隔离敷设，采用不小于6 mm2双色阻燃塑铜导线将机房内所有金属材质外壳的设备、材料进行联合接地，接入大楼的保护地。不得有对地绝缘的孤立导体。联结网格在机房活动地板下交叉排成的矩形网格，保证每一列设备机柜背面都有一根接地铜排供机柜可靠接地，每个机柜必须两点接地。其交叉点与活动地板支撑的位置交错排列。交点处压接在一起。为了使联结网格和大地绝缘，在铜带下垫绝缘物体。

机房应有良好的接地装置，必须按规范对机房各金属构件进行等电位联结，要求采用M型或SM混合型等电位联结方式。等电位联结带、接地线和等电位联结导体应采用铜质材料，最小截面积必须满足《电子信息系统机房设计规范》规范要求。

镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均应进行可靠接地，避免因电源波动而干扰设备的正常工作。每台电子信息设备（机柜）要求采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。

在本机房中，数据机房及网络机房接地体不与大楼互用。在室外单独敷设接地、机房独立接地。

机房室外接地需根据大楼实际接地情况而定，确保接地电阻符合设计要求。

1.6机房综合布线系统

强电：机房所有强电采用上走线方式。列头柜进线采用梯形桥架走线。机柜PDU线缆采用网格式桥架走线。

弱电：光纤采用光纤桥架走线方式

数据机房及网络机房布线方式采用TOR方式，核心与各机柜之间采用光纤跳接方式。故本次在机柜上方安装光纤桥架即可。光纤配置3米、5米、10米、15米的OM4万兆多模光纤跳线。

1.7机房监控及门禁系统

1.7.1机房监控系统

在电池间、配电间各安装2台200万像素彩色枪式摄像机、网络间安装5台、数据机房安装8台摄像机，走廊2台，共计19台摄像机。

系统架构

摄像机参数要求：

200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

焦距及视场角:

宽动态范围: 120 dB

视频压缩标准:

主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264

最大图像尺寸: 1920 × 1080

存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE：802.3af

电源接口类型: Φ5.5 mm圆口

电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10A，5.5 W Max

防护等级: IP67

补光: 最远可达30 m

硬盘录像机要求：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，内置8块4T盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出（可选配8出）

软件性能：

输入带宽：320M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

1.7.2门禁系统

电池间、配电间、网络机房及数据机房所有门配置安装门禁系统，采用人脸识别、指纹或刷卡方式开门。

功能要求：

所有门可实现人脸识别或指纹或刷卡方式开门。

可实现远程控制开门

设备安装要求：

读卡器、出门按钮、电控锁、电磁锁等终端设备的安装位置应符合设计及产品说明书的要求。如无特殊要求，读卡器和出门按钮的安装高度1.4m与门框的距离宜为0.1m。

人脸识别器参数要求：

1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；

4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；

5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

7、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；

9、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

1.8消防系统

本项目中要求为电池间、配电间、网络机房及数据机房采用七氟丙烷自动灭火系统，每个房间独立一个防区。

火灾自动报警联动控制系统：主要由火灾报警联动控制器，感烟探测器、感温探测器、灭火控制盘、放气显示灯、声光报警器、联动控制模块以及消防电源组成，承担灭火防区火灾探测、报警任务，并为各防区的灭火控制盘发出灭火指令，同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。

消防报警需联动空调和防排烟风机在灭火时自动关闭。灭火系统组件主要由消防气瓶设备组成。承担接收火灾报警系发出的灭火指令，自发释放七氟丙烷（HFC-227ea）实施灭火，同时反馈预启动和已启动灭火信号给火灾报警系统。

1.9机房制冷系统

机房良好的空调系统为电子计算机系统能够连续、稳定的运行，及时消除计算机设备及其它设备系统所散发的热量，维持机房内的恒温恒湿状态并控制机房的空气含尘量提供保证。机房空调系统必须从温度、湿度、洁净度等方面达到机房环境标准，且性能安全可靠，易于维护管理。

机房区空调通风系统室内空气环境参数施工中按以下标准执行。

机房室内空调采暖通风标准

|  |  | 开机时 | 停机时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房区 A级 | 温度 | 全年 | 全年 |
|  |  | 23±1℃ | 5-35℃ |
|  | 温度变化率 | <5℃/h并不得结露 | <10℃/h并不得结露 |
|  | 相对湿度 | 40-55% | 40-70% |
|  | 空气含尘浓度 | 静态条件下测试，机房内≥0.5μm的尘粒数≤18000粒/升 |

1.9.1网络通信机房行间空调技术要求

| 序号 | 主项名称 | 分项名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | ※氟泵节能模块 | 为充分利用室外冷源，空调机组应加装氟泵双循环系统，当室外温度≤20°时（特别是在深秋或冬季）,可以利用制冷剂泵系统完全节能的方式运行。 |
|  |  | ※总制冷量 | ≥25KW |
|  |  | 送风方式 | 风冷水平送风，可现场自由调节 |
|  |  | 数量 | 2台 |
|  |  | ※风量 | ≥5000（m3/h） |
|  |  | 加热量 | 3（KW） |
|  |  | 输入电压允许波动范围 | 380V ±10% |
|  |  | 频率 | 50Hz ±2Hz |
|  |  | 温度 | 室内0℃ ( 50℃ 室外 -15℃~45℃（低温型-34℃~45℃） |
|  |  | 温度调节范围 | 18℃ ( 45 湿度调节精度：(5 %RH |
|  |  | 温度调节精度 | ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 |
|  |  | 湿度调节范围 | 20% ( 55%RH 湿度调节精度：(5 %RH |
|  |  | 室内机尺寸 | 600×1200×2000（宽×深×高mm） |
|  |  | ※制冷剂 | 采用环保R410A |
|  |  | 机械性能 | 具备抗震措施, 抗震不低于9烈度， 提供同系列机组的第三方抗震检测报告。 |
|  |  | 平均无故障时间 | 应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 |
|  |  | 加湿器 | 应采用高效电极加湿器，加湿速度快，加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 |
|  |  | 加热性能 | 具备电子再热器。 |
|  |  | 空气洁净度 | 空气过滤器应符合G4标准，并便于更换。 |

1.9.2数据中心机房行间空调技术要求

| 序号 | 主项名称 | 分项名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | ※氟泵节能模块 | 为充分利用室外冷源，空调机组应加装氟泵双循环系统，当室外温度≤20°,可以利用制冷剂泵系统完全节能的方式运行。 |
|  |  | ※总制冷量 | ≥240KW 可根据厂家产品自行配置。 |
|  |  | 送风方式 | 风冷水平送风，可现场自由调节 |
|  |  | 加热量 | ≥6（KW） |
|  |  | 加湿量 | ≥1.5（kg/h） |
|  |  | 输入电压允许波动范围 | 380V ±10% |
|  |  | 频率 | 50Hz ±2Hz |
|  |  | 温度 | 室内0℃ ( 50℃ 室外 -15℃~45℃（低温型-34℃~45℃） |
|  |  | 湿度 | ≤95%RH |
|  |  | 温度调节范围 | 18℃ ( 45 湿度调节精度：(5 %RH |
|  |  | 温度调节精度 | ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 |
|  |  | 湿度调节范围 | 20% ( 55%RH 湿度调节精度：(5 %RH |
|  |  | 室内机尺寸 | 600×1200×2000（宽×深×高mm） |
|  |  | ※制冷剂 | 采用环保R410A |
|  |  | ※机械性能 | 具备抗震措施, 抗震不低于9烈度， 提供同系列机组的第三方抗震检测报告。 |
|  |  | 平均无故障时间 | 应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 |
|  |  | ※风机要求 | 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括4个及以上独立的风机。 |
|  |  | 加湿器 | 应采用高效电极加湿器，加湿速度快，加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 |
|  |  | 加热性能 | 具备电子再热器。 |
| 2 | 室外机 技术要求 | 冷却方式 | 列间空调机组采用风冷的冷却方式 |
|  |  | 防腐性能 | 列间空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 |

1.10机房UPS系统

主要技术要求

（1）环境条件

在0℃～+40℃，相对湿度不大于93％（40℃±2℃，无凝露），海拔1000米以下的环境条件下正常工作(不含电池)。

贮存温度：-25℃～+55℃(不含电池)。

贮存相对湿度：不大于93％（40℃±2℃，无凝露）。

（2）外观、结构要求

产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。

开关操作应方便、灵活可靠，零部件紧固无松动。

机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。

（3）电气性能

1） UPS功能参数要求

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| UPS基本要求 | 采用模块化UPS，机框容量≥400KVA，功率模块不小于50KVA，初期容量不小于200KA |
| 输入电压范围 | ※要求三相四线+PE，输入电压范围宽于150~450VAC 提供公开发行的彩页资料证明 |
| 输出功率因数 | 不小于0.95 |
| 整机效率 | ※ 50%负载率时不低于95%； 提供测试报告证明 |
| 输入电流失真THDi | <3%（线性载满载) |
| 逆变过载能力 | 110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路，150%以上负载200ms后转旁路 |
| 旁路过载能力 | 长期支撑125%过载. 1000%过载20ms |
| 电池节数 | 30~44节可调，现场通过LCD面板设置即可。 |
| 输出通信接口 | 标配SNMP和并机卡 |
| 主路与旁路配合 | ※支持主旁不同源 |

2） 智能锂电技术参数

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| 系统总体要求 | 锂电池柜应由锂电池模块、智能电池管理模块、配电柜组成。 |
|  | ※锂电池电芯材料应为高稳定性的磷酸铁锂。 |
|  | 为了保证整体供电、备电统一，要求UPS与锂电池同一品牌。 |
|  | 锂电模块自带监控板，负责电池采样、均压、通信等功能，支持多个锂电模块串联。单个电池模块额定电压64V，容量40Ah |
|  | 监控模块采用独立的监控单元，集中监控系统各个模块的工作状态，支持系统的集中监控。 |
|  | 配电单元提供系统输出断路器，以方便电池接入或断开，并实现电池可靠保护。 |
| 认证 | ※锂电柜整机满足CE/CB/RoHS认证要求，提供认证证书。 |
| 扩容要求 | 支持新旧电池组混并；初期每套UPS配置24个锂电模块，后期按需扩容。 |
|  | 具备智能均压控制，单模块故障系统可运行。 |
|  | 电池具备主动均流控制。 |
| 锂电池柜 整体要求 | 整柜额定容量80Ah 放电电流6C 进线方式 上走线 |
| 抗震要求 | ※锂电柜整机满足抗震8/9级烈度，并提供抗震报告并加盖厂商公章 |
| 消防要求 | 标配柜内消防组件，确保在失火情况下能够快速精准灭火，防止火灾扩散到柜外。且消防动作或者失效可监控，确保消防可靠； 消防组件采用感温式火探管，在温度上升到动作阈值时能够自动破裂，释放消防气体 |
|  | 整机需满足消防测试要求，需提供TUV等知名第三方消防测试报告并加盖厂商公章 |
| 插拔要求 | 智能电池管理模块支持拔插功能，提供电池组输出DC-DC调节和BMS管理。 |
| 监控性能要求 | 锂电柜自带不低于7寸的LCD屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据； |
|  | 锂电柜只有主机柜带显示屏。所有并联电池柜的信息通过一个显示屏进行显示和告警，北向通讯由主柜实现。 |
|  | 监控显示和通信信息包括： 1、UPS监控显示：锂电系统信息、机架系统信息、锂电系统各机架内各BMU告警； 2、锂电监控显示：单体电芯数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据； |
| 保护功能要求 | 锂电池应具备相应保护功能，以避免短路、过温、过充、过放。 |
|  | 锂电池机柜设有熔断器及断路器保护；每个锂电池机柜都配置有BMS系统，用于监测机柜内每节电池的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，BMS系统能跳开机柜侧的断路器。 |
| 维护要求 | 模块所有对外接口位于前面，便于安装和维护。 |

1.11机房服务器机柜技术要求

（1）机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准。柜体应为黑色；

（2）机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示；

（3）机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm；

（4）机柜应可并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离可选；

（5）机柜底部应留有固定孔，实现与地面或者底座连接；

（6）整体防护等级应不小于IP20；

（7）机柜采用直径应不小于50mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：40-60mm。每台机柜应能够平整的放置在底座上也能放置在静电地板或地面上，并使用连接螺栓与底座连接固定；

（8）机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°；

（9）机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

（10）机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过防锈处理材料。机柜应配置和机柜配套的螺丝、螺帽；

（11）机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀；

（12）服务器机柜L型支架承重应不小于50kg，固定称重托盘承重应不小于100kg

（13）机柜非承重部件板厚在应不小于1.2mm，承重部件板厚应不小于1.5mm；

（14）※机柜要求静态承载能力应不小于2000kg，提供泰尔测试报告证明；

（15）机柜内部有效承载空间≥42U，应可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加；

（16）机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

（17）机柜内部设备的有效安装深度应不小于750mm。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放；

（18）机柜应为前进风、后出风机柜；机柜规格为：600×1200×2000或者800×1200×2000；

（19）机柜设备前后门应采用网孔门，前后门通孔率都不得低于71%

（20）机柜正面立柱方孔条与前门门框之间应不少于50mm深，后侧空间应不低于200mm，此区域两侧，应设置为可拆卸式挡板，当安装所有的服务器后，冷风只能通过服务器进风面板进入服务器内，经设备内部热交换后，散热到机柜背部，不会通过其他区域直接进入冷通道。每个机柜按照1U挡板配置，单机柜数量应不少于总量的50%，选用卡扣型挡板；

（21）机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果；

（22）※机柜应满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重 500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验，提供权威第三方检验报告证明。

（23）※机柜内部必须配置相应的垂直理线架。

1.12冷通道系统要求

（1）微模块系统应由天窗、走线槽、底座、端门等设备与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器；中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道内。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全；

（2）※微模块封闭框架应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供中国泰尔实验室的测试证明；

(3）※微模块外端两侧应配置告警指示灯，实现具备颜色等级告警功能，实现通过告警联动展示不同颜色,提供检测报告关键页证明。

（4）天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，应与天窗控制器连接；

（5）当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁应开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统；

（6）天窗镶嵌钢化玻璃或特殊透明材质，满足国标标准，厚度应不小于5mm，透光率应不低于80%；

（7）翻转天窗电磁铁电源应可受消防系统信号控制，顶部隔离板应采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的电磁铁锁紧，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁断电开启

（8）天窗应采用平顶结构，正常工作状态时比机柜顶部高出应不超过380mm且不低于320mm，每个单元应能独立安装，并能与相邻的单元连接；

（9）密封通道的端门应可为电动平移门；

1.13机房环境监控系统

对整个机房场地的动力环境与图像实现集中监控系统，包括对机房动力系统(包括主要配电设备、UPS电源监控)、环境系统(机房专用精密空调系统、漏水系统、温湿度)、安防系统(门禁、视频监控)等具有完善的监控和控制功能。

（1）各项监控子系统建设技术要求

- 供配电监控子系统

监控内容：市电的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等智能电量仪能提供的数据。主要空气开关运行状态.

- UPS监控子系统

监控内容：输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，旁路相电压，旁路相电流，功率因素，电池电压，电池电流，系统频率，系统负载，电池后备时间等UPS所能提供的各项数据。

- 精密空调监控子系统

监控内容：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行情况、压缩机运行状况、风机运行状况、加热器运行状况、加湿器运行状况、除湿器运行状况、滤网状况等由精密空调提供的相关参数。

- 漏水监控子系统

监控内容：机房内精密空调和进出水管沿线（机房内）的漏水情况实时检测并报警。

- 温湿度监控子系统

监控内容：对各个机房及重要机柜温度和湿度进行实时监控。

技术要求：每个传感器温湿度可在传感器本身设置，当温湿度超过设定值，传感器本身能发出报警声音并有报警灯提醒管理人员。同时报警范围可在监控系统软件上预设；当任何一个传感器温湿度越限时，系统即发出声音报警，提示出告警传感器的位置和参数，同时在日志中记录报警时间和事件，并可按用户需要设置短信报警；安装方式：吸顶式安装。

- 门禁监控子系统

监控内容：记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态。当有人员刷卡进门时，系统立刻记录门禁管理资料。在进出门资料中，显示持卡者的进、出门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、门的名称。

- 可视化展示

能根据招标人实际环境建模，能模拟招标人机房运行情况，展现系统应具备组态配置工具，可灵活进行配置；实现机房展示及巡视等功能。

2、建设清单

2.1微模块系统

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜系统 |
| 1.1 | IT机柜 | 服务器机柜（600mm×1200mm×2000mm, 含机柜连接件）； 包含机架1个；底板1块；方孔条4个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计 详见技术要求 | 台 | 49 |
| 1.2 | 网络机柜 | 服务器机柜（800mm×1200mm×2000mm, 含机柜连接件） 包含机架1个；底板1块；方孔条4个；扎线板2个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；含螺丝螺母；无侧板设计；详见技术要求 | 台 | 4 |
| 1.3 | 机柜侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。 1200mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 详见技术要求 | 套 | 8 |
| 1.4 | 卡扣式盲板 | 1U高，单机柜配置20个； | 个 | 980 |
| 1.5 | L导轨 | 配1100/1200mm深机柜(2条为一对)； | 对 | 53 |
| 1.6 | 层板 | 承载IT设备,适用于1100/1200mm深的机柜，承重不少于60kg；可根据需求调整 | 个 | 53 |
| 2 | 冷通道系统 |
| 2.1 | 通道双开自动 平移滑动门 | 通道双开自动平移滑动门，机柜侧面通道门，含5mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200mm*2000mm冷通道)，含自动闭门装置，含2套双门磁力锁，包含天窗应急按钮。 | 套 | 4 |
| 2.2 | 600宽活动天窗 | 尺寸600mm*1200mm 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构；含5mm附膜钢化玻璃、电磁铁、固定龙骨；安装配件螺丝、线缆等。 封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能。详见技术要求 | 个 | 23 |
| 2.3 | 600宽固定天窗 | 尺寸600mm*1200mm，全钣金制作，无翻转功能，配置LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。详见技术要求 | 个 | 6 |
| 2.4 | 800宽固定天窗 | 尺寸800mm*1200mm，全钣金制作，无翻转功能，配置LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。详见技术要求 | 个 | 1 |
| 2.5 | 800宽活动天窗 | 尺寸800mm*1200mm，配白色钢化玻璃和磁力锁及 LED节能灯。 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构；含5mm附膜钢化玻璃、电磁铁、天窗支撑组件；安装配件螺丝、线缆等。 封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能。详见技术要求 | 个 | 1 |
| 2.6 | 300宽活动天窗 | 尺寸300mm*1200mm，配白色钢化玻璃，无翻转功能，配置LED节能灯。详见技术要求 | 个 | 1 |
| 2.12 | 天窗控制盒 | 控制封闭通道控制翻转顶盖开启功能，在本地紧急情况下可人工操作打开 | 套 | 2 |
| 2.13 | 安装辅材 | 包含照明线缆、磁力锁线缆，照明空开线缆、出门按钮线缆等 | 套 | 2 |
| 3 | 制冷系统 |
| 3.1 | 数据机房列间空调 | 风冷列间氟泵精密空调≥40kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风--600×1200×2000mm | 台 | ≥5（根据不同功率进行选配，总制冷量大于等于240KW，若配置5台，则机柜数量为41台，若配置6台，则机柜数量为40台） |
| 3.2 | 网络间列间空调 | 风冷列间氟泵空调≥25kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风--300×1200×2000mm | 台 | 2 |
| 4 | 配电系统 |
| 4.1 | 网络间精密配电列头柜 | 双路精密列头柜，支持双路供电，供微模块内IT设备用电；配置消防脱扣； 带主支路监控功能，输入总空开160A/3P*2 ，30路32/3P支路空开输出； 配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德，或西门子同或者国内优质品牌。 C级防雷，智能监控，尺寸与微模块统一 | 台 | 1 |
| 4.2 | 机房精密配电列头柜 | 双路精密列头柜，支持双路供电，供微模块内IT设备用电；配置消防脱扣； 带主支路监控功能，输入总空开630A/3P*1 ，48路32/3P支路空开输出； 配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德，或西门子同或者国内优质品牌。 C级防雷，智能监控，尺寸与微模块统一 | 台 | 2 |
| 4.6 | 交流PDU | 每条PDU输出接口32A三相，不低于17位国标10A+4位国标16A插孔，左侧垂直安装 | 个 | 53 |
| 4.7 | 交流PDU | 每条PDU输出接口32A三相，不低于17位国标10A+4位国标16A插孔，右侧垂直安装 | 个 | 53 |
| 5 | 不间断电源系统 |
| 5.1 | 模块化UPS | 400KVA，初期容量200KVA | 台 | 2 |
| 5.2 | 锂电柜 | 标配单体电池检测功能 | 台 | 4 |
| 5.3 | 储能模块 | 储能模块,64V-40Ah | 个 | 48 |
| 5.4 | 汇流盒 | 锂电柜汇流盒 | 套 | 2 |
| 5.5 | 安装及辅材 | 搬运安装及连接线缆等 | 项 | 1 |
| 5 | 监控系统 |
| 5.1 | 显示屏 | 不低于10寸触摸显示屏，智能终端嵌入式安装 | 套 | 2 |
| 5.2 | 监控主机 | 平台架构系统采用B/S结构，可实现基于Web的用户界面接口。 能够实现列间空调的制冷器运行状态、故障、过滤网阻塞等的监测与报警。 监控配电柜。UPS，PDU的输入、输出电压、功率相关参数。 监控系统可以显示所有监控设备的网络状态。 带天窗控制通过网络远程监控多路的UPS、精密空调、智能配电柜等。 兼容多品牌多型号的UPS、精密空调、智能配电柜等。 遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低） 监控系统具有查看历史曲线功能，在同一页面中可查看不同周期历史数据。 支持多用户权限管理。 具备历史事件和数据记录功能。 完善的事件处理(包括事件记录和通知)。 | 台 | 2 |
| 5.3 | 短信告警模块 | 内置短信告警模块，告警信息可发短信给相关人员 | 套 | 2 |
| 5.4 | 门禁控制器 | 双门门禁控制、权限控制，可实现控通道门的开关控制，并且可以记录用户进出信息 | 台 | 2 |
| 5.5 | 人脸识别门禁 读卡器 | 智能人脸识别系统，可存储不低于1000个人脸系统 | 套 | 4 |
| 5.6 | 发卡器 | 匹配人脸识别门禁系统使用 | 个 | 1 |
| 5.7 | 温湿度传感器 | RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH | 个 | 53 |
| 5.8 | 不定位水浸控制器 | 水浸传感器-漏水检测带-不定位检测控制器-跳线帽接2.3脚 | 个 | 5 |
| 5.9 | 漏水检测浸绳 | 采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。 | 个 | 5 |
| 5.10 | 烟雾检测器 | DI量接入，磁铁吸顶安装。 | 个 | 4 |
| 5.11 | 告警指示灯 | 多色告警指示灯 | 套 | 4 |
| 5.12 | APP运维 | 支持远程手机APP移动运维 | 套 | 1 |
| 5.13 | 大屏展示 | 可以结合监控中心的拼接屏尺寸，适配不同的分辨率,提供专用的大屏显示功能，用户可以自定义展示界面,基于业务需求可集中展示数据中心的整体视图、容量管理、能耗分析、运营情况等 | 套 | 1 |
| 5.14 | 3D视图功能 | ★机房视图：系统支持在线创建3D机房及模块化场景 制冷视图：系统支持通过制冷组件，构建IDC制冷系统拓扑设计，从而达到制冷系统连接关系的直观展示，系统支持制冷系统中冷量的关键测点定制，以及测量参数绑定。 配电视图：系统支持配电组件，实现数据中心配电拓扑设计，实现配电系统的精细化管理，支持电路系统关键节点定制 | 套 | 1 |
| 5.15 | 资产管理 | ★可以管理与跟踪数据中心内的各类基础设施设备及IT设备，包括机架、服务器、存储、网络设备、UPS、空调等设备，并提供并呈现一个资产统一视图。 支持各类资产的不同类型的数据管理，包括但不限于以下字段：位置信息、设备类型、品牌、型号、序列号、管理部门、管理员、采购合同信息、购买日期、验收时间、维保商、维保合同编号、维保截止日、维保历史信息等。 内置设备型号库。提供主流厂商的近三年设备型号信息，主要包括H3C、RuiJie、Huawei、Oracle, HP, Dell，Cisco、Juniper、Aruba等厂商设备，不少于700种IT设备型号。设备型号信息包括设备的功率、高度、电力/网络端口数量等 资产全局检索：系统支持全局的设备查找定位，对楼内的所有设备，可根据模糊条件进行设备检索。查询条件支持基于设备名称、设备型号、位置、序列号、条形码、安装日期等设备属性作为查询，只需输入任意一个字段即可查询出符合条件的所有设备。 支持资产生命周期管理，包含上下架、入库、维修、清退等操作。 | 套 | 1 |
| 5.16 | 容量管理 | 录入当前主流厂家大部分设备主要包括H3C、RuiJie、Huawei、Oracle, HP, Dell，Cisco、Juniper、Aruba等厂商设备，不少于700种IT设备型号功率、高度、网络端口等信息，根据机房当前电力、空间、承重、冷量、网络端口等综合因素，推荐设备最佳上架位置。 对当前容量信息进行分类统计、查询、数据导出等操作，分析机房容量空间使用趋势、容量优化建议等报表分析功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 安装 | 搬运及安装调试 | 项 | 1 |

2.2配电系统

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电室ATS柜 | 台 | 1 | 柜体800*2200*1000 WATSNB-1000/3P CB级 R/NS-N 1000A 浪涌保护器LS4-100/4P-385 含多功能表显示电流电压等参数施耐德元器件主要元器件 | 800*2200*1000 |
| 2 | 市电配电柜 | 台 | 1 | 施耐德元器件主要元器件 | 800*800*2200 |
| 3 | UPS输出柜 | 台 | 1 | 施耐德元器件主要元器件 | 800*800*2200 |
| 4 | 辅助动力柜 | 台 | 1 | 施耐德元器件主要元器件 | 800*800*2200 |
| 5 | 市电配电柜输入电缆 | 米 | 32 | YJV3*185+2*150 | 每个柜子放2根YJV3*185+2*150电缆 |
| 6 | 辅助动力柜输入电缆 | 米 | 10 | YJV3*120+2*70 |  |
| 7 | UPS输出柜输入电缆 | 米 | 12 | YJV3*185+2*150 | 每个柜子放2根YJV3*185+2*150电缆 |
| 8 | 数据机房列头柜输入电缆 | 米 | 130 | YJV3*120+2*70 | 每个柜子放2根YJV3*120+2*70电缆 |
| 9 | 网络机房列头柜输入电缆 | 米 | 30 | YJV3*25+2*16 |  |
| 10 | UPS输出电缆 | 米 | 17 | YJV4*240+1*120 | 2台UPS |
| 11 | UPS输入电缆 | 米 | 16 | YJV4*240+1*120 | 2台UPS |
| 12 | 空调进线 | 米 | 200 | YJV5*16 |  |
| 13 | 机柜线缆 | 米 | 1200 | RVV5*6 |  |
| 14 | 铝合金梯形桥架 | 米 | 21 | 宽500mm； | 边梁：DXC型材，隔条：32K型材 3米8根搁条 |
| 15 | 成品桥架支架 | 套 | 42 | 桥架U型支架 |  |
| 16 | 强电网格桥架 | 米 | 55 | 300*100网格桥架 机柜上走线 含桥架支架 固线器等 |  |
| 17 | 光纤槽道 | 米 | 52 | 120*100ABS塑料 阻燃 光纤槽道) 含附件 支架等 |  |
| 18 | 条形灯 | 台 | 60 | 照明灯1200*300 |  |
| 19 | 翘班快关 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 5孔插座 | 个 | 34 | 10A |  |
| 21 | 应急照明灯 | 个 | 4 | 应急时间不低于90分钟 |  |
| 22 | 疏散照明灯 | 个 | 4 | 单面 |  |
| 23 | 网络面板及模块 | 个 | 8 |  |  |
| 24 | 电线 | 米 | 600 | BV1.5 |  |
| 25 | 电线 | 米 | 300 | BV4.0 |  |
| 26 | 辅材 | 批 | 1 | 绝缘胶带 铜鼻子 螺丝等 |  |
| 27 | 施工 |  |  |
| 28 | 工程总计 |  |  |

2.3监控系统

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外网络枪式摄像机 | 台 | 14 | 200万像素 |  |
| 2 | 支架 | 台 | 14 | 枪机支架 |  |
| 3 | 红外网络半球摄像 | 台 | 5 | 200万像素 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 32路视频接入 含8块4T硬盘，存储时间不低于2个月 |  |
| 6 | 超五类网线 | 箱 | 3 |  |  |
| 7 | 水晶头 | 盒 | 1 | 超五类 |  |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 | 扎带等 |  |
| 9 | JDG管 | 米 | 180 | D25 |  |
| 11 | 施工 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |

2.4消防系统

| 火灾自动报警系统设备报价单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产品数量 | 备注 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 15 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器(A2S) | 只 | 15 |  |
| 3 | 电子自动编码器 | 个 | 1 |  |
| 4 | 火灾声光警报器（非编码型） | 只 | 6 |  |
| 5 | 声光警报器底座 | 只 | 6 |  |
| 6 | 放气指示灯 | 只 | 1 |  |
| 7 | 现场紧急启停控制按钮 | 只 | 6 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 只 | 2 |  |
| 9 | 模块底座 | 只 | 2 |  |
| 10 | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 1 |  |
| 11 | 电池 | 节 | 2 |  |
| 12 | 气体灭火控制盘(壁挂) | 台 | 2 |  |
| 13 | 电池 | 节 | 4 |  |
| 14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 1 | 电池间 |
| 15 | 七氟丙烷灭火剂 | Kg | 70 | 电池间 |
| 16 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 1 | 配电间 |
| 17 | 七氟丙烷灭火剂 | Kg | 70 | 配电间 |
| 18 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 1 | 网络机房 |
| 19 | 七氟丙烷灭火剂 | Kg | 100 | 网络机房 |
| 20 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 3 | 数据机房 |
| 21 | 七氟丙烷灭火剂 | Kg | 270 | 数据机房 |
| 22 | 防火钢管 | 米 | 150 |  |
| 23 | 通讯线 | 米 | 300 |  |
| 24 | 施工 |  |  |  |
| 25 | 合计 |  |  |  |

2.5布线系统

| 布线系统 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 品牌 |
| 1 | 3米光纤跳线 | 条 | 26 | OM4 多模万兆 LC-LC |  |
| 2 | 5米光纤跳线 | 条 | 22 | OM4 多模万兆 LC-LC |  |
| 3 | 10米光纤跳线 | 条 | 34 | OM4 多模万兆 LC-LC |  |
| 4 | 15米光纤跳线 | 条 | 20 | OM4 多模万兆 LC-LC |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

2.6新风系统

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组 | 台 | 3 | 不低于600m³/h |  |
| 2 | 新风管道 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 3 | 风口 | 项 | 4 |  |  |
| 4 | 电源线 | 米 | 50 | RVV3*6 |  |
| 5 | 控制线 | 米 | 30 | RVV4*1.0 |  |
| 6 | 穿线管 | 米 | 50 |  |  |
| 7 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工 |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |

2.7门禁系统

| 门禁系统工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 |
| 1 | 卡片发卡器 | 台 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； |
| 2 | 指纹录入仪 | 台 | 1 | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 图像分辨率：508ppi； 采取指纹尺寸：256*288(像素)； 工作电压：DC 5V； |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 台 | 7 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |
|  | 生物信息采集仪 | 台 | 1 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； |
| 4 | 开门按钮 | 台 | 7 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； |
| 6 | 280Kg单门磁力锁 | 台 | 3 | 最大直线拉力280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA |
| 7 | 280Kg双门门磁力锁 | 台 | 3 | 1、最大直线拉力280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA |
| 8 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 台 | 3 |  |
| 9 | 电插锁 | 套 | 1 |  |
| 10 | Ic卡 | 张 | 20 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm |
| 11 | 网线 | 箱 | 1 | 超五类 |
| 12 | JDG管 | 米 | 200 | DN20 |
| 13 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 14 | 施工 |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |

2.8接地系统

| 接地工程工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 备注说明 |
| 1 | 接地扁钢 | m | 47 | 40*4镀锌 |  |
| 2 | 静电泄流排 | m | 220 | 3*30mm铜排 |  |
| 3 | 绝缘铜导线 | m | 50 | ZRBVR50㎡ |  |
| 4 | 接地连接线 | m | 100 | ZRBVR6㎡ |  |
| 5 | 铜编织带6平方 | m | 200 | 防静电地板脚柱连接 |  |
| 6 | 接地箱 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 绝缘子支座 | 个 | 100 | 接地汇流排绝缘子支座 |  |
| 8 | 室外独立接地基坑 | 项 | 1 | 挖接地埋设点 2米深 |  |
| 9 | 非金属接地模块 | 块 | 10 |  |  |
| 10 | 铜包钢接地棒 | 根 | 6 |  |  |
| 11 | 高效降阻剂 | 袋 | 15 |  |  |
| 12 | 施工 | 项 | 1 |  |  |

2.9 空调节能模块：

当室外温度最低时（特别是在深秋或冬季）,可以利用制冷剂泵系统完全节能的方式运行。在这种情况下（所示的环境温度为20℃，对于较轻的负荷能更高），所有系统的压缩机处于关闭状态。此模式下，系统功耗为原来的 10%。（提供制造商盖章的彩页说明文件），具备氟泵节能模块，并有制造商盖章的彩页相关技术说明。

2.10 空调能效比：

EER测试要求：380V/50Hz 3N～，送风温度24°C±1 75%负载时，分别对室外温度（35℃、25℃、15℃、5℃、-5℃）测试， 并提供第三方检测报告。

2.11 空调维护模块：

室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。提供热插拔设计图片

2.12 锂电池：

2.12.1电芯具备重物撞击、内部短路、针刺不起火、过充电、常温短路、高温短路、挤压、跌落、海水浸泡、加热、温度循环、冲击、振动、低气压、高功率充电共15项测试并提供第三方报告并加盖厂商公章证明；

2.12.2考虑所投锂电的可靠性，锂电采用的电芯需具备针刺测试，并提供第三方机构的测试报告证明并加盖厂商公章；

2.12.3支持新旧电池组混并；初期每套UPS配置24个锂电模块，支持分期扩容，支持故障更换需提供第三方出具的新旧电池混用相关的技术报告证明；

2.12.4电池组不均流度要求：电池组不均流度＜2%，多组电池并联可实测不均流度，确保电池的寿命，并防止锂电限流保护而跳闸，需提供第三方均流控制相关的技术证明报告；

2.13 微模块监控及DCIM管理系统：

2.13.1为提升监控系统可靠性，微模块内智能节点信号传输和传感器供电全部采用PoE供电的环形总线组网，双路供电，双路信号通讯，任何一点故障都不影响设备正常工作，数据可正常上报。需提供本地管理系统接线图并加盖厂商公章证明；

2.13.2为满足网络安全要求，管理系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书并加盖厂家公章证明。

注：以上清单需求表中如出现涉及固定规格型号、尺寸及重量的均为参考，允许略有误差，但投标人报价的产品必须符合招标人使用功能及质量要求，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则视其为不满足采购需求。如涉及固定厂家品牌也均为参考或推荐，并要求其唯一性，投标人可提供同等质量标准或更高标准产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则视其为不满足采购需求。

## 商务要求

1、违约责任：

1.1中标人违约承担违约责任。所有成交产品均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标要求的产品，招标人有权不对其进行验收；同时招标人有权对中标人不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

1.2若非招标人原因，中标人逾期交付安装的，中标人向招标人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%。

1.3因中标人原因产品质量达不到约定的质量标准，中标人应负责退换，使其达到合同约定的质量标准，并由中标人向招标人支付合同价款10%的违约金。
2、产品质量要求：

2.1、投标人所提供的产品符合国家现行有效标准，并为生产厂家制造的原装合格产品，因质量问题而发生的任何事故由投标人负责。

2.2、招标人在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由中标人负责。

2.3、投标人所供产品必须是全新的、未经使用过的。

2.4、投标人在交付产品时应提供必要的技术文件，包括装箱清单、产品合格证等。

2.5、投标人对所供产品保质期按生产厂家的承诺执行。

2.6、本机房建设中，设计、施工和验收应遵循以下标准和规范：

《数据中心设计规范》 GB50174-2017;

《电子计算机场地通用规范》（GB2887-2000）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

《通讯机房静电防护通则》（YD/T754-95）；

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2016）；

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）;

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）;

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）;

《火灾自动报警设计规范》（GB50116-2013）;

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—2007）;

现场勘察资料及图纸

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。
3、产品进场安装、调试及验收：

3.1.检验

（1）投标人向招标人提供的服务及设备，应满足国家在行业的有关要求和规定；

（2）投标人应保证按技术规范书要求提供的产品及材料的安全性、环保性能符合国家要求；

（3）招标人将对投标人提供的服务及产品，按双方商定的合同进行验收；

3.2.验收

（1）货物的安装、调试由投标人承担至正常运行。

（2）货物安装开始前，投标人按照招标人的书面通知，按装箱清单共同开箱验收，主要检验货物的外观质量，货物的原产地及数量；

（3）竣工验收由招标人与投标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关要求进行；

（4）货物的最终验收在安装现场进行，投标人应保证货物的各项性能指标符合合同和技术规格规定的标准。

（5）严格按有关产品的国家标准生产、制造、验收，并应符合施工设计要求，调试验收时同时提供出厂前的整体质量检验报告、合格书。

3.3.安装：产品交货验收合格后，由供货商按采购方要求负责安装到位。投标人必须有平滑的安装替换方案，确保所有实施工作不影响数据中心的正常运行。投标人必须严格按照安全规范施工，进场前需将项目的施工组织方案报送学校，经审核同意后方可进场。施工过程中要安全生产，若发生安全事故由项目中标人负责处理一切事宜，学校不承担任何施工安全责任。 
4、售后服务要求：

(1) 质保期内投标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。质量保证起始日期以项目验收之日起为准。对于延长质量保证期限的，最终以成交人的投标文件中的承诺为标准。

(2) 有提供良好售后服务，具有配送能力，能及时送货到项目点。

(3)提供售后承诺函
5、培训要求：对产品的使用、维护、故障排除等进行免费技术培训，确保最终用户的正常使用。

6、交货地点：华中师范大学

7、履约保证金：合同金额的5%；签订合同前5个工作日递交，以支票、汇票、本票等非现金形式提交。

验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还，按招标人财务处相关规定办理；

8、付款方式：签订合同后，中标人需提供采购货物的材质证明材料、检验合格单、通过有关部门验收、维保期服务等文件材料。项目验收合格后 20 个工作日内按学校财务付款方式一次性付清合同款。

注：

1、资格审查因素等证明材料须提供网上查询页及查询方式以供评标委员会核查，投标文件正本内附相关证书真彩扫描件。

2、如发现投标人的投标报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求投标人在合理的时间内出具投标报价的合理分析，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价投标，有权将其报价作无效处理。

# 评标方法、步骤及标准

## 评标总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。 
1.2 评标工作由招标人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责： 
（1）核对评审专家身份和招标人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告； 
（2）宣布评标纪律； 
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形； 
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长； 
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰； 
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件； 
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为； 
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告； 
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。 
1.3 具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； 
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明； 
（3）对投标文件进行比较和评价； 
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人； 
（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 二、评标程序

招标人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格性审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

2.1 资格性审查

2.1.1 开标结束后，由招标人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确认各投标文件是否符合投标人资格要求。

2.1.2 对于资格性审查未通过，或资格性审查结束后合格投标人不足三家的，不得进入符合性审查程序。

2.2 符合性审查

2.2.1 评标委员会对各投标文件进行符合性审查，确认其投标文件的内容是否符合招标文件的商务、技术等要求，具体评审因素详见《符合性检查表》。 对于符合性审查未通过，或符合性审查结束后合格投标人不足三家的，不得进入比较和评价程序。

2.3 投标文件的澄清、说明或补正

2.3.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.4 投标报价的修正（如有）

2.4.1 依据第四章《评分细则》 3.1.4款执行。

2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5 比较与评价评标委员会根据本章中规定的评标细则和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分细则》。

2.6 推荐中标候选人名单

2.6.1 对相同品牌产品的处理：

2.6.1.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2.6.1.2 评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.6.2 非单一产品采购项目非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为： 见投标人须知前附表

2.6.3 评标委员会根据综合得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先，如报价也相同，则技术评分高的排名优先，如技术评分也相同，则由评委表决产生名次。

2.7 编写评标报告

2.7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人； 
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.7.2 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.7.3 评标争议的处理评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人的投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标人或者采购代理机构书面反映。招标人或者采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 三、评标办法前附表

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性审查标准 | 符合本招标文件第一章第二款要求，并提供合格有效的证明材料； |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；（如有） |
|  |  | 投标总金额未超过本项目采购总预算，及未附加招标人不能接受的条件； |
|  |  | 投标人的投标书或其他材料符合招标文件要求的； |
|  |  | 未超出经营范围投标的； |
|  |  | 投标文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权的； |
|  |  | 投标有效期满足要求的； |
|  |  | 带“★”号条款是否满足要求 |
|  |  | 无不良经济纠纷记录和违法行为的； |
|  |  | 交货时间能满足要求的； |
|  |  | 无符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的； |
|  |  | 投标人的报价满足要求，未出现只投部分内容； |
|  |  | 评标委员会认定的其他内容； |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 详见评分细则 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价 |
| 2.2.3 | 相同品牌处理原则 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人确定或者招标人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品，并以“核心产品”在招标文件中标注。若核心产品不止1个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，则按一家投标人计算。 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。 |
| 政策支持 |
| 所属行业及 划型标准 | 类型：工业 制造业……（查询划型标准） 小型：营业收入 从业人员 资产总额 微型：营业收入 从业人员 资产总额 |
| 中小企业 | 如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的， 需提供本单位的 《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。代理商投标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接投标的仅需提供制造商数据资料），如果数据资料与声明函不一致的，由评标委员会判定。经评标委员会审核确认投标人符合工信部联企业【2011】300 号文中对中小企业划型标准的，将根据财库【2011】181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |
| 监狱企业 | 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |
| 促进残疾人 就业 | 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经评标委员会审核确认投标人符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 节能环保 | 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。 如投标人投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查（http://www、ccgp、gov、cn/search/jnqdchaxun、htm）/环境标志产品查询（http://www、ccgp、gov、cn/search/hbqdchaxun、htm）查询结果截图。经评委会审核确认投标人投标产品符合以上政府采购政策的，给予该项投标产品所占价格的 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述政府采购政策优惠须经评标委评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.4.1 | 各投标人的最终得分计算办法 | 所有评委评分的算术平均值 |
|  | 投标人最后得分相同时对投标人进行排序的方法 | 得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |

## 四、评分细则

| 类别 | 评标因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 投标报价 | 1、报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分30分； 2、其他投标人的报价分按照下列公式计算： 报价分=（评标基准价/投标报价）×30 备注：1、如发现投标人的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求投标人在合理的时间内出具投标报价的合理分析，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价投标，有权将其报价作无效处理。 2、符合本招标文件第四章“政策支持”条件的，在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 | 30分 |
| 商务20分 | 财务状况 | 根据投标人提供的近三年（2017、2018、2019）财务报告，对其经营状况、财务状况相互比较： 连续盈利，偿债能力、盈利能力和抗风险能力强的，得3分； 盈利情况一般，偿债能力和抗风险能力较弱的，得2分； 无盈利，偿债能力和抗风险能力差的，得1分； （成立不足三年的按公司成立时间起算） | 3分 |
|  | 类似业绩 | 近三年（投标截止时间往前推算36个月）具有类似采购业绩的，每个得1分，最多得5分；（需提供合同真彩扫描件并加盖公章，未提供不得分） | 5分 |
|  | 用户评价 | 提供近三年（投标截止时间往前推算36个月）用户出具的满意评价证明（盖用户单位公章），每提供一个得1分，最高得4分。（需提供不同单位出具加盖公章的满意评价证明） | 4分 |
|  | 体系认证 | 投标人提供职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证。每提供1 个证书得1分，不提供的不得分。 | 3分 |
|  | 企业资质 | 投标人具有高新技术企业认证，得1分； | 1分 |
|  |  | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证的，得2分； | 2分 |
|  |  | 投标人具有CMMI1级软件能力成熟度集成模型体系认证证书，得0.2分； 投标人具有CMMI2级软件能力成熟度集成模型体系认证证书，得0.4分； 投标人具有CMMI3级软件能力成熟度集成模型体系认证证书，得0.6分； 投标人具有CMMI4级软件能力成熟度集成模型体系认证证书，得0.8分； 投标人具有CMMI5级软件能力成熟度集成模型体系认证证书，得1分； | 1分 |
|  |  | 投标人具有具有ITSS信息技术服务运行维护二级资质，得0.5分； 投标人具有具有ITSS信息技术服务运行维护一级资质，得1分； | 1分 |
| 技术服务50分 | 技术响应 | 投标人所投产品技术参数响应情况占40分，具体由评标委员会根据投标人的响应文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。 其中：完全满足磋商文件技术参数要求的得40分；在此基础上磋商文件中标注 “※”的内容为重要条款，一项不满足扣5分；无标注“※”的内容有一项不符合的则每项扣2分；扣完为止。 备注：复制磋商文件技术要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应支持文件的，其技术响应将可能按负偏离处理。参数需列出证明文件予以佐证,未予以佐证视为不响应。（主要技术参数以提供原厂确认并盖章的技术参数或原厂出具的产品宣传彩页或打印的官网资料截图资料为准） | 40分 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的总体规划方案、安装方案、项目实施进度安排、质量保证措施、交货期、安全生产措施等进行综合评分： 科学、合理，针对性强，3分； 合理，可行，2分； 欠合理，基本可行，1分； 不可行，0 分。 | 3分 |
|  | 验收方案 | 根据投标人提供的验收方案具有可操作性、合理性和可行性，依据对实施、验收方案等的描述及承诺等进行评分， 科学、合理，针对性强，2分； 合理，可行，1分； 欠合理，基本可行，0.5分； 不可行，0 分。 | 2分 |
|  | 售后服务 | 投标人设置的售后服务机构，根据其售后服务机构的人员、服务能力、响应时间、距离采购人的交通便捷性等进行综合评分： 科学、合理，针对性强，3分； 合理，可行，2分； 欠合理，基本可行，1分； 不可行，0 分。 | 3分 |
|  | 培训措施 | 投标人提供的培训内容包括课程设置，课程内容，培训时间安排等，根据培训措施等进行综合评分： 科学、合理，针对性强，2分； 合理，可行，1分； 欠合理，基本可行，0.5分； 不可行，0 分。 | 2分 |
| 总分 | 100 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如投标人最后得分相同时，按照本章第3.4.1款规定的办法对投标人进行排序推荐中标候选人。

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知第2.5条规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标按照无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标按照无效投标处理：

（1）违反本章第2.1款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标按照无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3 投标文件的澄清和补正

评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本章第3.1.3款规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1各评委严格按照本章要求对实质上响应招标文件要求的投标文件进行独立评分。全体评委评分完成后再进行汇总。由采购代理机构负责打分统计工作，评标委员会组长负责审核。各投标人的最终得分计算办法见评标办法前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，由招标人按照法律法规的有关规定确定中标投标人。

3.4.2 完成评标后，全体评委须在评标结果推荐意见上共同签字。

# 合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用）

合　　同　　协    议   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由         （以下简称“需方”）与            （以下简称“供方”）签订。供方以总金额           万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下 （工程/货物/服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的（工程/货物/服务），并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本招标文件；

4.2	供方成交的投标文件；

4.3	合同协议书；

4.4	合同条款；

4.5	  （政府采购代理机构）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在投标有效期期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见招标文件的要求及供方投标文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在招标文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

# 投标文件格式

封面：

项目名称

投 标 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称（盖章）：

日          期：       年       月       日

投标文件目录

注：投标文件目录及内容每页须顺序编写页码。

## 一、评分标准索引表

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目第     包采购货物及服务的招标文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本    份。

  - 投标文件；

  - 资格证明文件；

  - 按采购的规定递交      元（人民币大写）的保证金（如有）。

并进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本投标文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 我公司在本投标文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

- 重要声明：

4.1与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：□无；□有，具体单位名称为：

4.2与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：□无；□有，具体单位名称为：

4.3参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：□否；□是，已提供的具体服务内容为：

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③投标人如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

在此，我方宣布同意如下：

            - 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

            - 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

            - 已详细审查全部招标文件，包括（补充文件等），对此无异议。

            - 本投标文件的有效期自投标截止时间起共      日历天。

            - 接收招标文件中关于没收保证金的约定。

            - 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：                    。

投  标  人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

通  讯  地  址：

传        　真：

电          话：

电  子  函  件：

授权代表（签字）：

日         期：

## 三、法定代表人授权书

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

授权代表职务：

性别：

授权代表身份证号码：

粘贴授权代表身份证正反面（真彩扫描件）： 粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：如法定代表人直接参加投标并签署投标文件，无须提供本授权书。

## 四、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系                    （投标人）的法定代表人。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

身份证号码：

年    月    日

粘贴法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：本表适用于投标人不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署投标文件的情况；

## 五、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人地址 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 主要产品概况 | 请填写本项目主要产品的品牌、规格型号和制造商 |
| 其他费用 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期/保修期 |  |
| 优惠声明（如有） |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）价格应按照“投标人须知” 的要求报价。

（3）此表除保留在投标文件中外，另复制一份与法定代表人授权书（原件）、保证金缴纳证明（如有）（复印件）及报价优惠声明（如有）一起另外密封装在一个小信封中，作为唱标记录之用。

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 六、报价费用构成表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号（如有） | 制造商名称（如有） | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

说明：

- 所有价格按照“投标人须知”要求执行，精确到个数位。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 如果不提供详细的报价费用构成可能将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 七、耗材清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 八、拟投入设备/备件、工具情况

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备/备件名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 九、缴纳保证金的银行凭证（如有）

中经国际招标集团有限公司：

(投标人全称) 参加贵方组织的，采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的保证金。

投 标 人 名 称 ：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

粘贴转账或电汇银行凭证（复印件）

注： 请投标人认真填写银行信息，并要求与粘贴转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还保证金。

## 十、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 商务需求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 资格性要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 符合性要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

              - 投标人应对招标文件的各项要求，逐条说明招标文件做出的实质性响应，并申明投标文件的偏离和例外。优于招标文件要求的为正偏离，不满足的为负偏离。

              - 对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致报价被拒绝。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十一、类似业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订 时间 | 合同金额 | 项目负责人 | 业主单位联系人及电话 | 中标公告网页链接（如有） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.附投标人承担类似项目的情况填入本表中，提供业绩合同等评分标准要求的相关证明材料。 无证明材料的内容评标时将不予考虑。
2.公开招标成交的类似业绩，还应提供成交/中标公告网页链接。
投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十二、拟投入项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担当职位 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 从业经历 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：附拟投入项目组人员身份证、劳动合同、社保证明、职称证书、学历证书等评分标准要求的其他相关证明材料。无证明材料的内容评标时将不予考虑。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十三、投标人的资格声明

1.名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                               邮箱：

电话：                               传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债率：

1）固定资产

原值：                  净值：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与报价服务内容有关的情况：

（1）投标人提供此响应服务内容的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）；

（2）服务网点分布（可另行附表）：

| 服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

3．投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购代理机构要求出示的有关证明文件。

电      话：

传      真：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十四、资格证明文件

提供第一章第二款资格要求的资格证明文件的真彩扫描件。

## 十五、报价技术文件

由投标人自行编制，目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。

以下内容仅供参考，格式自拟

  - 项目概况及对本项目总体要求的理解

  - 项目实施方案

  - 项目重点及难点解析

  - 质量控制措施

  - 进度控制措施

  - 对本项目的合理化建议

## 十六、中小企业声明函（若符合）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业____（制造商名称）/__（产地）（填写此次响应所供所有货物制造商名称或价值最高的货物制造商名称及生产产地）制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：

- 提供投标人企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料。

- 投标人非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商的中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

备注：未提供证明材料或材料不全的不予折扣。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十七、监狱企业证明文件（若符合）

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。
投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位授权     （投标人） 参加     （招标人）的    项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目响应的投标人，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（盖章）：

制造商法定代表人（签字）：

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日
备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 十九、节能环保产品证明材料（若符合）

项目名称：

项目编号：
（1）节能产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所提供产品如为节能环保产品，则应按本招标文件第四章“政策支持”提供相关证明材料，并将节能、环保产品分别列入上表中，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 二十、无重大违法记录声明

（投标人应在此基础上，根据本单位实际情况进行声明）

招标人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人法定代表人（签字）：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

时    间：          年          月          日

## 二十一、投标人认为应该提交的其它文件（格式自拟）